|  |  |
| --- | --- |
| **EGENKONTROL AF** **STIGRØR** |  |
| **TJEKLISTE/BILAG NR. [XX]** | **ÅR:** |  |
| ***Frekvens*** | ***JAN*** | ***JUL*** |
| *Dato:* |  |  |
| *Kvittering:* |  |  |

|  |
| --- |
| **HALVÅRLIG KONTROL** |
| 1 | Det efterses, at samtlige udtagsventiler er lukket og slutdæksler er påmonteret. Er slutdæksel fjernet eller udtagsventil åben, kontrolleres stigrørstilslutningen tillige for evt. fremmedlegemer. Eftersynet kan udelades for stigrør, hvor alle stigrørtilslutninger er udført med aflåste slutdæksler, eller hvor stigrørtilslutninger er udført med slutdæksler og er placeret i et aflåst skab |

|  |
| --- |
| **ÅRLIG KONTROL** |
| 1 | Ved et årligt eftersyn testes eller kontrollers som minimum:* At der ingen beskadigelser er i hele stigrørets længde.
* Samtlige udtagsventiler funktionsafprøves ved at åbne og lukke dem. Ventilerne smøres om nødvendigt.
* At alle slutdæksler er uden beskadigelser og fastgjort med kæde.
* At pakninger ikke er mørnet eller beskadiget.
* At markering og skiltning er intakt og rengjort.
* Kontrol af en evt. aflåsningsmekanisme, herunder rengøring og smøring om nødvendigt.
* or stigrør med ventilovervågning testes denne.
 |

|  |
| --- |
| **BEMÆRKNINGER TIL KONTROLLEN** |
|  |

|  |
| --- |
| **HVOR KAN JEG FINDE YDERLIGERE OPLYSNINGER** |
| * Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>)
* DBI Vejledning 38 ”Brandbekæmpelsesudstyr”, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
* Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 5 – Brand, Bilag 12 - Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>)
 |