|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKSTERN KONTROL AF**  **FLUGTVEJS- OG PANIKBELYSNING** | | |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| Autoriseret elinstallationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |
| Akkrediteret inspektionsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. ÅRIG SERVICEEFTERSYN** | |
| 1 | Flugtvejs og panikbelysning skal hvert andet år efterses og vedligeholdes af en autoriseret  elinstallatørvirksomhed.  Ved eftersynet skal det dokumenteres, at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1,0 lux på  gulvet i flugtveje og i lokaler beregnet til mere end 150 personer, samt at back-up funktionen af  strømforsyningen har den krævet kapacitet.  Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol af de enkelte enheder, så hele anlægget over  en 6-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. ÅRIG AKKREDITERET INSPEKTION** | |
| 1 | For anlægget skal der hvert fjerde år foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af flugtvejs- og panikbelysning iht. den projekteringsstandard, anlægget er udført efter.  Inspektionen dokumenteres med en inspektionsrapport.  *Eksisterende anlæg, hvor akkrediteret inspektion ikke tidligere har været et krav, bliver ikke omfattet af krav om inspektion* |