|  |
| --- |
| **Action Card****Sprinkleranlæg fejl/nedbrud på plejeinstitution**[Actioncard tilrettes aktuelle forhold] |
| **1. Tilkald af driftsansvarlig**  |
| Ved fejl/nedbrud skal driftsansvarlig tilkaldes mhp. at udbedre fejlen:Navn Telefonnummer 88 88 88 88Telefonnummer udenfor arbejdstid 77 77 77 77 |
| **2. Tilkald af sprinklerinstallatør**  |
| Ved fejl/nedbrud som driftsansvarlig ikke kan udbedre med det samme eller hvis driftsansvarlig ikke kan tilkaldes, skal sprinklerinstallatør tilkaldes for at udbedre fejlen:ABC sprinkler ABC vej 129999 ABCTelefon 99 99 99 99 Vagt nummer 88 88 88 88 |
| **3. Identifikation af fejl og tilhørende kompenserende tiltag indtil anlægget fungerer igen** |
| *Fejl/nedbrud - beskrivelse* | *Kompenserende tiltag* |
| Hele eller dele af anlægget fungerer ikke (der mangler f.eks. vand på anlægget) | A |
| Anlægget fungerer i bygningen, men der overføres ikke alarmer til beredskabets vagtcentral  | B |
|  |  |
| **4. Iværksæt relevant kompenserende tiltag indtil fejl/nedbrud er rettet**  |
| *Kompenserende tiltag* | *Beskrivelse af tiltag – tiltag opretholdes indtil fejl/nedbrud er udbedret* |
| ARunderende vagter | Der indsættes *xx* runderende vagter i dækningsområdet. Vagterne må højst dække en ganglængde på 50m og kun på 1 etage. *Vagt 1 dækker xx* *Vagt 2 dækker xx**Vagt 3 dækker xx**Vagt 4 dækker xx**Vagt 5 o.s.v.*Vagterne må ikke varetage andre funktioner end denne overvågningsfunktion. Vagterne kan med instruktion varetages af plejeinstitutionens ansatte. Vagterne skal rundere kontinuerligt og kontrollere for brandkendetegn i alle rum i det tildelte afsnit.Vagterne skal ved brandkendetegn redde/evakuere beboere, varsle øvrige ansatte, alarmere via 112 og om muligt slukke branden og modtage beredskabet.Runderende vagter opretholdes indtil sprinkleranlægget er i normal drift igen.  |
| BAnsat alarmerer | Såfremt en vagt kan modtage brandalarm fra sprinkleranlægget f.eks. på DECT-telefon: Denne vagt skal alarmere via 112, såfremt der opstår brand i bygningen. Denne vagt kan varetage andre funktioner under vagten.Såfremt vagt ikke kan modtage brandalarm fra sprinkleranlægget:Der placeres en vagt i sprinklercentralen, som skal ringe 112 i tilfælde af alarm fra sprinkleranlægget. Denne vagt kan ikke varetage andre funktioner under vagten.Vagten kan med instruktion varetages af plejeinstitutionens ansatte |